**ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПУСКО-НАЛАДКИ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Проверка и протяжка механизмов и электрических узлов ДГУ |
|  | Проверка (при необходимости настройка автоматического регулятора напряжения AVR) |
|  | Визуальный осмотр ДГУ на предмет отсутствия подтеков технических жидкостей и общей целостности установки. |
|  | Проверка уровней технических жидкостей, зарядки АКБ на ДГУ |
|  | Проверка наличия и подключения заземления |
|  | Проверка прокладки и целостности силовых проводов и кабелей только между ДГУ и электрощитовой( в случае если кабель в визуальном доступе) |
|  | Проведение инструктажа c обслуживающим персоналом по работе с установленной системой |
|  | Заполнение наряда и сервисной книжки |
|  | Проверка герметичности топливного бака на утечку топлива |
|  | Проверка указателя топлива |
|  | Проверка приточно-вытяжной вентиляции (если такая присутствует) |
|  | Проверка системы отвода выхлопных газов (если такая присутствует) |
|  | Проверка топливоподводящей системы(если такая присутствует) |
|  | Проверка прокладки и целостности силовых проводов и кабелей между ДГУ, АВРом и электрощитовой (Если есть АВР) |
|  | Проверка прокладки и целостности силовых проводов и кабелей между ДГУ в параллельной системе |
|  | Проверка прокладки и целостности проводов между ДГУ и системой удаленного мониторинга |
|  | Проверка подключения силовых линий к АВРу, ДГУ, вводному сетевому автомату и распределительному щитку |
|  | Проверка и/или подключение проводов автозапуска и питания собственных нужд.(Если есть автозапуск и собственные нужды) |
|  | Настройка и проверка АВРа.(Если есть) |
|  | Проверка работы системы собственных нужд ДГУ (Если есть) |
|  | Настройка удаленного мониторинга ДГУ |
|  | Настройка одиночной работы ДГУ на ХХ |
|  | Настройка параллельной работы ДГУ на ХХ и под нагрузкой |
|  | Настройка совместной работы ДГУ и АВРа на ХХ под реальной нагрузкой(Если есть АВР) |
|  | Проверка и настройка панели управления ДГУ |
|  | Проверка и настройка электронного регулятора оборотов(Если есть) |
|  | Проверка и, при необходимости, настройка АVR с системой возбуждения AREP или PMG.(Если такие используются) |
|  | Компьюторная диагностика ДГУ(Если возможно) |
|  | Проверка работы ручной подкачки топлива и слива масла |
|  | Проверка электрической закачки топлива(Если есть) |