## Приложение №1
Проведение технического обслуживания
Модель ДГУ Серийный номер: FGW
№ | Наименование работ | Мероприятия / параметры |  |  |  | Результат (норм/не норм, запись параметров)
I. Работы, выполняемые на ДЭС перед остановкой
1 | Параметры работы ДЭС | температура охлаждающей жидкости |  |  |  | tож=
|  | давление масла двигателя |  |  |  | Рбар=
|  | выходное напряжение(В) |  |  |  | А= В= С=
|  | ток нагрузки(А) |  |  |  | А= В= С=
|  | напряжение зарядки АКБ (Uакб) |  |  |  | Uакб=
2 | Проверка состояния оборудования | соответствие реальных номеров |  |  |  | соответств/не соответств
|  | целостность, покраска и чистота кожуха |  |  |  | норма/не норма
|  | чистота оборудования(двигателя, генератора) |  |  |  | норма/не норма
|  | целостность нагрузочного кабеля (при наружной прокладке) |  |  |  | норма/не норма
|  | отсутствие утечки масла из под датчиков, теплообменников, сальников |  |  |  | норма/не норма
|  | отсутствие утечки топлива в местах соединения топливной аппаратуры |  |  |  | норма/не норма
|  | отсутствие подтеканий охлаждающей жидкости |  |  |  | норма/не норма
|  | состояние выхлопа |  |  |  | норма/не норма
|  | выход картерных газов из сапуна |  |  |  | норма/не норма
II. Работы, выполняемые на ДЭС после остановки
1 | Состояние оборудования | уровень ОЖ в радиаторе( при необходимости долить), температура замерзания |  |  |  | норма/не норма tзам.=
|  | уровень масла в поддоне картера |  |  |  | норма/не норма
2 | Состояние АКБ | уровень электролита (при необходимости долить дистилированную воду) |  |  |  | норма/не норма
плотность электролита
|  | состояние контактов и клемм подключения |  |  |  | норма/не норма
3 | Системы смазки двигателя | заменить масло и масляные фильтра |  |  |  | выполнено/невыполнено
|  | масляный насос LP2 - состояние, функционирование |  |  |  | норма/не норма
4 | Система питания двигателя | слить отстой сепара и заменить его фильтр |  |  |  | выполнено/невыполнено
|  | чистота и крепление топливного радиатора |  |  |  | норма/не норма
|  | затяжка хомутов топливопроводов |  |  |  | норма/не норма
|  | заменить топливные фильтры при ТО - 500/ТО - 1000 м/ч |  |  |  | выполнено/невыполнено
|  | топливный насос FP1 - состояние, функционирование |  |  |  | норма/не норма
5 | Система охлаждения двигателя | отсутствие утечки из под датчиков, прокладок, шланговых соединений |  |  |  | норма/не норма
|  | состояние трубопроводов, затяжка хомутов |  |  |  | норма/не норма
|  | отсутствие подтеканий подогревателей ОЖ |  |  |  | норма/не норма
|  | чистота водяного радиатора, затяжка болтов |  |  |  | норма/не норма
|  | отсутствие течи из дренажного отверстия помпы |  |  |  | норма/не норма
|  | заменить охлаждающую жидкость при ТО - 1000 м/ч |  |  |  | выполнено/невыполнено
6 | Система подачи воздуха | состояние воздушного фильтра |  |  |  | норма/не норма
|  | замена воздушного фильтра при ТО - 500/ТО - 1000 м/ч |  |  |  | выполнено/невыполнено
|  | состояние патрубков, сильфонов, затяжка хомутов, |  |  |  | норма/не норма
|  | чистота воздушного радиатора на просвет |  |  |  | норма/не норма
7 | Система газовыхлопа | затяжка болтов впускного, выпускного коллектора, состояние сильфонов, теплоизоляция выпускного тракта |  |  |  | норма/не норма
|  | крепление глушителя, наличие крышки |  |  |  | норма/не норма
7 | Система газовыхлопа | состояние турбокомпрессора (нагар на улитке, состояние крыльчатки - свободное вращение) |  |  |  | норма/не норма
8 | Система выпуска картерных газов | проверка укладки сапуна,состояния сеток в коробке, слить отстой масла из масло отделителя на сапуне ДГУ типа XD (если имеется) |  |  |  | норма/не норма
9 | Крепление узлов и агрегатов | крепление двигателя и генератора к раме, затяжка крышек двигателя поддона картера |  |  |  | норма/не норма
10 | Демпфер колебаний КВ | крепление, состояние, окраска, отсутствие вмятин, трещин, утечки силикона |  |  |  | норма/не норма
11 | Генератор подзарядки АКБ | крепление, затяжка шкива, натяжение приводного ремня, плоскость вращения |  |  |  | норма/не норма
12 | Узел вентилятора системы охлаждения | крепление вентилятора, состояние лопастей, люфт шкива |  |  |  | норма/не норма
|  | состояние натяжителя, люфт подшипника |  |  |  | норма/не норма
|  | состояние приводных ремней, их натяжение |  |  |  | норма/не норма
13 | Электрическая часть | затяжка силовых кабелей выходного автомата |  |  |  | норма/не норма
|  | целостность и затяжка заземляющих перемычек |  |  |  | норма/не норма
|  | состояние электрических контактов панели управления, генератора подзарядки, датчиков |  |  |  | норма/не норма
|  | состояние электрической проводки фильтра сепар |  |  |  | норма/не норма
14 | Основной генератор | затяжка клемм силовых проводов |  |  |  | норма/не норма
|  | изоляция силовых, контрольных кабелей |  |  |  | норма/не норма
|  | дополнительная изоляция силовых, контрольных кабелей, трансформаторов тока |  |  |  | норма/не норма
|  | состояние клемм подключения AVR |  |  |  | норма/не норма
|  | крепление генератора к двигателю |  |  |  | норма/не норма
15 | Панель управления | наработка (моточасы)
|  | функционирование индикаторов |  |  |  | норма/не норма
|  | функционирование собственных нужд |  |  |  | норма/не норма
проверка журнала ошибок, анализ причин их возникновения
При завершении ТО: убрать следы пролива масла, топлива, охлаждающей жидкости при проведении ТО. Расходные материалы, отработанную ветошь забрать для утилизации на склад.
III. Проверка ДЭС
1 | Запуск | работа авар.кнопкок., замыкание проводов ОР, ЕТ |  |  |  | норма/не норма
2 | Параметры ДЭС | Рмасла | Тож | Uакб (В) | Uвых (В) | Iвых (А)
[5 empty] | А= В= С= | А= В= С=
Замечания, дополнения:
ВЫВОД:
Работу выполнил:
"_____ " ______________ 201_ г. |  |  | Ф.И.О.__________________________ Подпись ______________